## Feuil1
| Affaire | TRAMAYES - RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE
| Dossier | 1612152W0000006
Rapport | Identification | Date | Intervenant | Disposition examinée | Avis Socotec | Observations | Compléments
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | DONNEES RELATIVES A LA SOLIDITE, CONCERNANT LES EXISTANTS, DU FAIT DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | RENSEIGNEMENTS SUR LES EXISTANTS
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Examen de l'état apparent des existants: | S | Dans le rapport de sol, Equaterre demande la réalisation d'un diagnostic préalable de solidité sur ces ouvrages.Merci de nous communiquer le rapport de diagnostic sur ces ouvrages existants
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | CLOS ET COUVERT
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | LE CLOS
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Bardages:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Bardages rapportés sur maçonnerie:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Système traditionnel: | F
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Lame d'air de ventilation à l'arrière des lames de bardage bois | S | En complément des tasseaux, prévoir des contre-tasseaux verticaux pour ménager une lame d'air de ventilation et de drainage à l'arrière du bardage
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Menuiseries extérieures:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Type(s) de vitrage prévu(s): | S | Le verre "sécurit" est une marque de Saint gobain qui désigne un verre trempé.Pour être précis, le DTU39 admet comme verre de sécurité les vitrages suivants:• les verres feuilletés conformes à la norme NF EN ISO 12543-2, et classés au moins 2B2 ;• les verres trempés conformes à la NF EN 12150, ou à la NF EN 14179 ou à la NF EN 13024 classés au moins 1C3 ;
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  |  | D | Pour ces vitrages qui ont un rôle de protection contre les risques de chute, les verres doivent être réalisés en verre feuilleté de sécuritéLe verre "sécurit" n'est pas admis
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | COUVERT : TECHNIQUE ETANCHEITE
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Complexe(s) d'étanchéité:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Complexe(s) d'étanchéité proposé(s) en relevés, y compris travaux préparatoires: | S | Ces procédés devront être titulaires d'avis techniques du CSTB en cours de validité;à prioiri non trouvés sur le site du CSTB
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | COUVERT : TECHNIQUE COUVERTURE
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Ouvrages particuliers en couverture:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Plaques éclairantes: | D | L'avis technique du DANPALON demande une pente de toiture de 9% au moins pour une pose avec connecteurs vers l'extérieur , sinon de 18% mini en cas de ressaut
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  |  | S | Prévoir du verre feuilleté de sécurité
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | DISTRIBUTION INTERIEURE
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Cas des bâtiments sans locaux à sommeil: | S | L'établissement (ensemble école maternelle et primaire) étant classé en 5ème catégorie (confirmé par le retour du PC), pas besoin de PF1/2 heure pour ces portes
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  |  | S | Pour la même raison (classement en 5ème catégorie), pas besoin de PF1/2 heure pour ces châssis vitrés.
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | DEGAGEMENTS
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Portes:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Dispositif de manoeuvre des portes destinées à l'évacuation du public: | S | Prévoir des boutons moletés de déverrouillage
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Caractéristiques des blocs-portes:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Joints anti-pince-doigts | S | Les joints anti-pince-doigts sont obligatoires coté paumelles uniquement; ils ne le sont pas coté poignée.
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Cheminements extérieurs:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Espaces de manoeuvre de porte: | D | A l'extérieur, devant cette porte, il doit y avoir un espace de manoeuvre de 140cm x 220cm
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Si existence d'un point d'accueil:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis: | S | Prévoir un element de mobilier adapté à l'usage des personnes handicapés dans ce meuble d'accueil
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTES
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Cheminements extérieurs:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Volée d'escalier de 3 marches ou plus:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Mains courantes: | S | La reglementation demande 2 mains courantes (une de chaque coté)
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Circulations intérieures verticales:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement:
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Hauteur des marches <= 17 cm: | S | Dans le bâti existant, hauteur des marches <ou= 17cm
RICT | 152W0/17/1299 | 19/05/2017 |  | Giron des marches >= 28 cm: | S | Dans le bâti existant giron > ou = 28cm
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | DONNEES DE BASE - FONDATIONS
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | FONDATIONS SUPERFICIELLES
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Type et niveau d'assise: | PM | Nous rappelons que le rapport de sol de Equaterre demande des fondations assises en tout point sur le rocher.Suivant les sondages du géotechnicien et le recollement fait sur le plan du BE Chapuis, il faudra prévoir du gros béton de rattrappage (-1,52 mètre au droit de P3 et -1,22m au droit de P4)
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  |  | S | Le rapport de sol Equaterre ne donne pas de prescription pour la réalisation de ces fondationsSur quelles bases a été chiffré le gros béton d'adaptation au sol des fondations ?A voir avec le géotechnicien.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  |  | S | A quoi correspondent les semelles filantes décrites dans le CCTP (murs façades Est et Sud)?Incohérence d'épaisseur du radier entre CCTP (25cm ) et plan du BE (30cm)
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | DALLAGES
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Conception du dallage:
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Couche de fondation: | F | Dispositions conformes aux préconisations du rapport de sol.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  |  | S | Le rapport de sol ne donne pas de prescription pour le dallage de ce bâtiment.A voir avec le géotechncien qui se prononcera sur la solution retenue dans le CCTP
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | LOCAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Isolement par rapport aux zones accessibles au public:
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Caractéristiques des portes d'intercommunication: | F | Portes prévues CF1/2 heure avec ferme-porte
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  |  | S | Prévoir des portes CF1/2 heure avec FP
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | TRAITEMENT D'AIR ET VENTILATION
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | Ventilation de confort - Circuit de distribution et de reprise d'air:
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | Emplacement des clapets coupe feu:
RICT | 152W0/17/1387 | 31/05/2017 |  | Planchers: | S | Des CCF doivent être prévus au passage des planchers séparatifs en rétablissement de coupe feu.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Eclairage de sécurité d'évacuation:
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Escaliers, circulations horizontales de longueur totale supérieure à 10 m ou représentant un cheminement compliqué: | D | Niveau combles : pas de balisage mentionné sur plan.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | DISPOSITIONS VIS A VIS DU DECRET 2010-1017 (MAITRE D'OUVRAGE)
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | PROTECTION CONTRE CHOCS ELECTRIQUES : CONTACTS INDIRECTS
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Mesures de protection en BT par coupure automatique de l'alimentation
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Protection par DDR: règles générales (type seuil, installations): | S | Préciser la présence d'un dispositif différentiel associé au disjoncteur général basse tension.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Protection contre les surintensités et section des canalisations fixes | S | Dans l'attente des schémas unifilaires pour avis.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Modalités pratiques
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | Pouvoirs de coupure des dispositifs de protection: | S | Dans l'attente de la note de calculs concernant les courants de court-circuit.
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE
RICT | 152W0/17/1731 | 31/05/2017 |  | balisage, reconnaissance des obstacles, indication des changements de direction, signalisation des issues. | D | Absence de bloc de balisage mentionné sur le plan "niveau combles" (5 blocs à prévoir).